- 开封市陇海医院消防设施维护保养采购项目

- 询价文件

投标人：                                     （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章或签名）

2024  年    4   月        日

## 第一部分 项目概况

### 开封市陇海医院概况

- 开封市陇海医院位于河南省开封市禹王台区材料场中街87号，总建筑面积18251平方米。建筑消防设施包含火灾报警系统、电气火灾监控系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、应急照明和疏散指示系统等。

### 项目投标文件及项目控制价

- 1、投标文件一正一副，密封并加盖公章

- 2、本次消防维护保养项目将采用按面积报价的方式，此次项目维保检测总面积18251平方米，每平方米3元，维保服务期限1年。

### 公司履约能力

## 第二部分 维保内容要求

### 维保目的及范围

- 1.1 维保目的

- 对本项目的各类消防设施进行有效的维护和保养，使其处于最佳工作状态，保证在发生意外状况时立即发挥其作用，将人员及财产损失降至最低。

- 1.2 维保参考资料

- 《中华人民共和国消防法》、《建筑消防设施检测技术规程》、《消防产品现场检查判定规则》等。

- 1.3 维保范围

- 主要针对火灾报警系统、电气火灾监控系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、应急照明和疏散指示系统等进行维保。

### 维保设施内容

- 1 火灾自动报警系统

- （1）每月测试报警控制器点位、自检功能、打印功能及试验电源部分主备电源切换功能、备电充放电功能。

- （2）征得甲方同意，每月测试火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报装置火灾报警功能。

- （3）每年测试火灾显示盘及图形显示装置报警、显示功能。

- 2 电气火灾监控系统

- （1）每月核对电气火灾监测系统点位。

- （2）每季检查电气火灾监测系统整定值。

- （3）每年现场模拟报警是否正常。

- 3 消防供水设施

- （1）每月查看消防水池、消防水箱储水量及进水阀进水功能、液位检测装置报警功能。

- （2）每月查看阀门所处状态。

- （3）每月查看水泵接合器外观、管道及阀门标识。

- （4）每月测试消防水泵主备泵切换能力是否正常。

- （5）每季测试稳压泵及气压罐稳压能力。

- （6）每季查看稳压泵启泵停泵压力设定值及主备泵切换功能是否正常。

- （7）每年手动控制、远程启动消防水泵功能是否正常。

- （8）每年对消防水箱存水进行更换。

- （9）每年对消防水泵、水泵接合器、阀门润滑防锈。

- （10）每年测试水泵接合器供水能力是否正常。

- 4 消火栓灭火系统

- （1）每月测试试验屋顶消火栓、室内消火栓静压和动压。

- （2）每月核查管道阀门标识是否清晰正确。

- （3）每月测试室内消火栓系统联动控制功能。

- （4）每年测试室外消火栓静压和动压。

- （5）每年对室内外消火栓阀杆润滑防锈。

- 5 自动喷水灭火系统

- （1）每月核对系统压力值及测试排水功能、报警功能。

- （2）每月测试3m远处水力警铃铃声声强。

- （3）每月测试压力开关直接联动喷淋泵功能。

- （4）每月查看喷头外观安装及管道阀门标识情况。

- （5）每月查看水流指示器、信号阀信号反馈情况。

- （6）每季测试联动控制功能。

- （7）每年对过滤器进行排渣清洗。

- 6 机械排烟系统

- （1）每月测试排烟阀开启功能。

- （2）每月查看排烟阀、排烟防火阀标识及排烟口外观。

- （3）每月测试排烟防火阀动作性能。

- （4）每月测试排烟风机自动启动和联动停止功能。

- （5）每年测试排烟风量、风速。

- （6）每年对排烟风机轴承润滑维护。

- 2.7 应急照明和疏散指示系统

- （1）每月测试应急照明和指示灯具照度、持续供电时间。

- （2）每季测试集中控制系统应急灯具自动投入功能。

- 2.8 应急广播系统

- （1）每月测试联动控制功能及扬声器音量音质。

- （2）每季测试广播分配盘播放、录音功能。

- 2.9 消防专用电话

- （1）每月测试通话质量。

- （2）每月查看消防专用电话安装有无脱落。

- 2.10 防火分隔

- （1）每月测试常闭防火门启闭功能及密封性。

- （2）每月测试常开防火门火灾报警后自动关闭及信号反馈功能。

- （3）每月查看防火门标识及防火卷帘外观。

- （4）每月测试防火卷帘的自动控制功能和信号反馈功能。

- （5）每季测试疏散通道上设有出入口控制功能的防火门自动和手动控制功能。

- （6）每季测试防火卷帘手动及机械应急性能。

## 第三部分 维护标准

- 1. 保证系统正常工作。

- 2. 设备发生故障，技术人员3小时内到达现场。。

- 3.随时配合医院内消防检查工作。

- 4.提供详细的月检报告。

## 第四部分 维保服务方式

## 第五部分 公司及人员资格证明

### 1. 资格审查资料

### 2. 法定代表人身份证明

### 3、项目管理机构

## 第六部分：公司业绩

### 公司服务主要项目

### 2、服务主要项目展示